白银市市政建设工程公司阀门及排气阀采购公告

根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，欢迎有资质阀门及排气阀厂家等前来参加投标。

- 概况：

1、货物需求一览表：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双偏心软密封法兰式手动蝶阀 | DN1000 1.6MPa | 台 | 1 |  |
| 2 | 双偏心软密封法兰式手动蝶阀 | DN400 1.6MPa | 台 | 1 |  |
| 3 | 软密封法兰式手动闸阀 | DN100 1.6MPa | 台 | 2 |  |
| 4 | - 复合式排气阀 | DN100 1.6MPa | 台 | 2 |  |

（备注：供货方负责运输和卸车，报价中含13%增值税专票）

2、付款方式：合同生效后，甲方支付本合同金额20%的预付款；货物到现场验收后，甲方支付至本合同金额的80%；待安装调试、并通过甲方、乙方、监理、供货方质量验收合格后，甲方支付至本合同金额的97%。质量保证期满后支付剩余3%货款。

3、采购方式：综合比较法（质量、价格、售后、供货期等）。

4、供货工期：合同签订后20个工作日。

5、供货地点：白银市白银区。

二、技术参数及要求：

总体要求：产品必须符合国家有关标准和行业标准，且为国内知名品牌。阀门及排气阀应适用于城市给水环境。阀体等主要部件应进行合理的防腐处理，并达到国家饮用水卫生级标准，至少保用20年。供货商应根据阀门的使用环境，合理确定阀门各零、部件的材质，以保证整机安全正常使用，并在投标书中标明各零、部件材质及性能。阀门及排气阀工作压力为1.6Mpa。

1、双偏心软密封法兰式手动蝶阀

（1） 型式：双向弹性密封手动法兰式

（2）操作方式

手动功能，为蜗轮蜗杆传动。

（3）构成

由阀体、蜗轮、蝶板、阀杆及手动装置，阀门安装所需的螺栓、螺母、垫圈等组成。

（4）材质

阀体、涡轮箱：球墨铸铁  QT 450-10

蝶板：球墨铸铁QT 450-10，蝶板包覆优质丁晴胶，耐磨、耐腐蚀、零泄漏。

阀杆： 2Cr13

阀体密封面： 304不锈钢

（5）规格及数量

详见附表

（6） 安装形式

用螺栓与管道上法兰连接安装

（7） 安装场所、介质温度

阀门安装于室外阀门井中，介质为空气、污水或污泥，管道内介质温度0～80℃。

（8）使用寿命

整机使用寿命不低于20年

（9） 其它

阀门应防污水腐蚀，阀门关严时，渗漏量为零，密封性好。阀门阀杆采用三只“O”型环密封圈密封；渗漏率为零；阀门具有防止污泥、污水腐蚀的特点，手动蝶阀须配有手轮执行机构。

（10）测试

所有的弹性密封蝶阀都应在制造厂进行测试，测试的目的是检查蝶阀是否满足合同和图纸规定或供货商所提供的技术要求。此外，测试还应符合合同上有关条款要求。

（11）检查和验收

应符合合同规定的有关要求。

（12）备品备件和专用工具

应该提供弹性密封蝶阀正常运行和维护保养所需的备品备件和专用工具，并应符合合同有关条款的要求。

（13） 标志、包装、贮运

1.2、标志

产品标志应符合GB/T12220的规定。

蝶阀外表面的适当位置，应牢固地钉上耐锈蚀的产品标牌，并至少包括下列内容：

a） 制造厂全称；

b） 产品名称、规格及型号；

c） 制造编号和出厂日期；

d） 商标。

1.3、包装

包装外表面至少应有以下标志：

a)  制造厂全称；

b)  产品名称、规格及型号；

c)  箱体外形尺寸（mm）；

d)  产品件数和质量（kg）；

e)  装箱日期；

f） 注意事项（可用符号）。

1.4、 包装、贮运

产品包装前应将所有内腔的水排尽晾干。

1.5、 产品包装宜用箱装，防止在运输过程中产品遭受损伤，应符合JB/T7928的规定。

1.6、 包装箱内至少应有下列资料，并封存在能防潮的袋内：

a）出厂合格证明书；

b）装箱清单；

c）产品使用说明书。

2、手动法兰式闸阀

（1）供货范围

本工程采用的闸阀均为弹性密封闸阀，法兰连接。承包人提供的弹性密封闸阀应为成套设备，主要部件应包括：阀体、阀盖、阀板、阀杆、压盖、密封圈、阀杆螺母、手轮等。

（2） 工艺条件

闸阀应适合清水和城市生活污水，环境温度0～80℃。其中除特殊注明外，用于室内的采用明杆式，室外的采用暗杆式。

（3） 一般要求

闸阀的制造应符合CJ/T216《给水排水用软密封闸阀》标准或等同标准的的规定。

闸阀的试验应符合GB/T13927《通用阀门压力试验》标准或等同标准的规定。

法兰连接应符合GB/T17241.6《整体铸铁管法兰》标准中PN1.0Mpa、PN1.6Mpa的规定。

阀门结构长度应符合GB/T12221《法兰连接金属阀门结构长度》标准中闸阀结构长度短系列的规定。

阀门结构应简单紧凑，操作方便、装拆容易、便于维修。阀体通道应自然平滑，无脏物堆积现象，流通阻力小，类似一般直通管道。

阀体下部应无凹槽，防止污物、泥沙沉积造成阀门关闭不严实或损坏。

阀门在使用过程中，应可实现在线快速维修和更换阀板，而无需将阀门从管道卸下。

阀板螺母采用后装配方式，可自动找中心，避免对阀杆或阀板产生应力。阀杆螺母与阀板连接牢固，在试验和工作条件下阀闸板不会脱落。

阀门内外应经高压喷砂除锈处理后（达到Sa2.5级），喷涂环氧树脂涂层，厚度大于200µm。

阀门在操作时，应尽可能使其操作力矩小，启闭容易。

（4）阀门的工作压力和检验压力：

当阀门的工作压力为1.6Mpa时，阀门壳体的强度检验压力为≥2.0Mpa，双向密封检验压力为1.8 Mpa。

装配好的阀门启闭应灵活，各传动部位无卡滞现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠，阀门的启闭方法是：反时针为开，顺时针为关。

阀门密封面不允许有吻合缺陷。如果阀门对介质流向有要求，应在阀体上清楚的永久性的标出其流向。

密封面不允许有挂伤、裂纹、凹凸不平的现象及机械缺陷。

阀杆与密封圈接触部份应光滑，橡胶应饱满、均匀、松紧适度。

阀门两端法兰螺栓孔的不同心度不得大于螺栓与螺栓孔间隙的1/2。

螺栓孔中心圆直径的允许偏差和相邻两孔间的弦距离的允许偏差为螺栓与螺栓孔的间隙的±1/4，任何连续几个孔之间的弦距离的总误差为：DN≤500mm时不超过±1.5mm;

600mm≤DN≤1200mm时不超过±2.0mm；DN≥1400mm时不超过±2.0mm。

（5）型式：暗杆闸阀

（6）操作方式：手动

（7）结构和材质

所采用的金属密封闸阀材质应适合城市生活污水和清水，其主要部件材料如下：

阀体、阀盖     球墨铸铁  QT450-10

阀板           球墨铸铁  QT450-10包覆EPDM橡胶

阀杆           不锈钢    2Cr13

填料压盖       球墨铸铁  QT450-10

密封圈         NBR

阀杆螺母       铸铜合金  ZCuAl10Fe3

手轮           球墨铸铁  QT450-10

其它部件材质由投标商在标书中明确

（8）规格及数量

详见附表

（9）安装形式

用螺栓与管道上法兰连接安装

（10）安装场所、介质温度

阀门安装于室外阀门井中或室内管沟中，介质为空气、污水或污泥，管道内介质温度0～80℃。

（11）使用寿命

整机使用寿命不低于20年

（12）其它

阀门应防污水腐蚀，阀门关严时，渗漏量为零，密封性好。阀门阀杆采用三只“O”型环密封圈密封；渗漏率为零；阀门具有防止污泥、污水腐蚀的特点。

（13）测试

所有的金属密封闸阀都应在制造厂进行测试，测试的目的是检查闸阀是否满足合同和图纸规定或供货商所提供的技术要求。此外，测试还应符合合同上有关条款要求。

（14）检查和验收

应符合合同规定的有关要求。

（15）备品备件和专用工具

应该提供弹性密封闸阀正常运行和维护保养所需的备品备件和专用工具，并应符合合同有关条款的要求。

3、复合式排气阀

1、结构

（1）复合式排气阀由大孔口进排气部分和微量排气阀组成。复合式排气阀应具有高低压微量排气和低压大量进排气功能。

（2）大孔口进排气部分由阀体、阀盖、浮球、阀座、压盖等组成。其流道应为流线型结构，不得有妨碍空气出流的结构。

（3）大孔口进排气部分是在空管充水时大量排气，当管道放空或爆管泄水时及时吸进空气，破坏管道真空。

（4）大孔口进排气流道最小过流面积应不小于排气阀通径的100％，充分保证进排气要求。

（5）主浮球应为光滑圆球状自由浮球或其它型式，避免浮球被杂物堵塞导致浮球不能正常运动，保证浮球不受管线压力、流速波动的影响，实现水密封工况，防止充水时气堵气锤现象。

（6）大孔口密封应避免橡胶密封粘连导致不能及时进排气引发的危险工况和橡胶破损漏水必须经常更换的问题。排气阀使用寿命不小于20年，期间不需更换密封橡胶及内部零配件。

（7）大孔口进排气部分应有可靠的措施防止跑水不起球的现象发生。

（8）微量排气阀排气口宜采用卷帘式、浮球杠杆式或在工程中使用过并被证明性能符合本工程需求的结构形式，微量排气阀孔径不小于10mm。

（9）微量排气阀部分主要在管道正常带压工作时，将管道内不断析出的气体及时排放，以减少因之可能产生的多种不利后果。

（10）微量排气阀的密封结构应考虑频繁带压启闭导致橡胶疲劳、橡胶破损、橡胶密封面变形引发的漏水问题。微量排气阀使用寿命不小于20年，期间不需更换密封橡胶及内部零配件。

（11）复合式排气阀应具有防冻裂功能。

（12）阀体下端需设有检测球阀，以利于检测微量排气阀的排气功能，同时也可在紧急情况下手动排气。

（13）复合式排气阀进口与管道采用法兰连接。

（14）复合式排气阀顶部适当位置应设置吊环。

2、技术性能参数

（1）复合式排气阀的最小水关闭压力不得高于0.02MPa。在此水压之上，大、小排气口密封部件均不得脱离密封面，防止泄漏。

（2）复合式排气阀的空气关闭压力必须大于0.1MPa。即使在设计流量时空管供水，管线内的空气也能由复合式排气阀迅速而彻底地排出，而不会出现管内空气尚未排尽，浮球就被吸起而提前关闭的情况。

（3）复合式排气阀应具有足够的进、排气量，其进、排气量须达到CJ/T217标准的规定。

表1 大排气孔排气性能要求

| 公称通径/mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气孔内外压差△P为0.035MPa时的排气量（m3/h） | 670 | 1600 | 2100 | 2900 | 6100 | 11800 | 38000 |
| 排气孔内外压差△P为0.07MPa时 的排气量（m3/h） | 1080 | 2800 | 3200 | 4850 | 10850 | 18300 | 49400 |

（4）复合式排气阀阀体强度应能承受1.5倍公称压力，持压3min应无渗漏和可见性变形，并应符合GB/T 13927的规定。

（5）复合式排气阀高压水密封应能承受1.1倍公称压力，持压1min应无可见性泄漏，并应符合GB/T 13927的规定。

（6）复合式排气阀主浮球至少能承压2倍公称压力，持压12h，无可见变形和内漏增重现象。

（7）上述1~6项技术性能参数应提供国家级检测机构出具的检验报告。检验报告中复合式排气阀口径应不小于DN150。

（8）复合式排气阀组的阀体及结构件使用寿命不少于20年，密封件不少于10年。

3、材料

卖方应确认选用的材料能在本工程水质下长期运行，包括本技术规范未提到或卖方建议的所有材质。

所有材料均不允许有任何缺陷。应避免各种材料之间产生的电解反应和锈蚀作用，避免水中杂质的腐蚀。与水接触的部分材料，应不产生异味、臭味、毒性有损人体健康并直接影响水质。

复合式排气阀主要部件材质应不低于下表规定。

| 序号 | 部件名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体、阀盖 | QT450-10 |  |
| 2 | 阀座 | H62 |  |
| 3 | 浮球 | 06Cr17Ni12Mo2（S31608） |  |
| 4 | 与水接触紧固件 | A2-70不锈钢 |  |
| 5 | 其他部件 | 06Cr19Ni10（S30408）或青铜 |  |
| 6 | 法兰连接件 | 商品级5.6级 |  |

- 报名、报价及技术文件要求

1、投标人需提供的资质文件

（1）投标人经有关部门年检通过的企业营业执照副本，提供原件复印件加盖公章。

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（提供原件加盖公章）

（3）投标人必须在近两年完成过类似设备的供货合同2份，所提供的供货合同总金额不得小于100万/份及以上。

2、技术文件及报价

（1）阀门及排气阀装置说明书等

（2）阀门及排气阀的报价。

3、公告及报名时间：北京时间2021年8月19日8:00时至2021年8月21日18;00时截止。

4、资料递交：北京时间2021年8月22日上午8：00时开始—2021年8月23日12：00时截止。资料（或加盖红章的扫描件）也可发邮件或邮至报名地点。

5、资料递交地点：白银市市政建设工程公司（白银市白银区公园路3号）  联系人：王成宇  电话：13893016806  邮箱：1647535329@qq.com。